## Arges. T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Pitesti
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
Tabel 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Campulung | Statia Electroarges | Statia FMEP | Statia Arges Sud | Statia Schitu Golesti | Statia Topoloveni | Statia Patroaia | Statia Pitesti Nord | Statia Pitesti Vest | Statia Rucar
|  | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 5 | 55 | 2 | 3 | 1 | 3 | 79 | 0 | 4 | 1
2 | Numărul de întreruperi scurte | 15 | 3 | 21 | 19 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | Numărul de întreruperi lungi | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49.998 | 49.997 | 49.998 | 49.998 | 49.998 | 49.999 | 49.999 | 49.997 | 49.998 | 49.998
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 21183 | 21201 | 21362 | 21422 | 21380 | 21432 | 21606 | 21156 | 21159 | 21416
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 0.29%, 11 sapt | 1.71%, 14 sapt | 0.89%, 22 sapt | 0.45%, 15 sapt | 0.39%, 39 sapt | 1.21%, 34 sapt | 3.81%, 12 sapt | 0%, 0 sapt | 0%, 0 sapt | 3%, 14 sapt
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 72 | 43 | 27 | 49 | 187 | 308 | 160 | 7 | 0 | 92
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 11 | 21 | 12 | 15 | 23 | 24 | 3 | 11 | 22 | 19
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.003%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.003%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.043%. 15 sapt | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 2%, 1 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Campulung-52sapt, Statia Electroarges-41sapt, Statia FMEP-52sapt, Statia Arges Sud-52sapt, Statia Schitu Golesti, Statia Topoloveni -45sapt, Statia Patroaia-39sapt, Statia Pitesti Nord-52sapt, Statia Pitesti Vest-52sapt, Statia Rucar-52sapt

## Arges. T5, T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Pitesti
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
Tabel 5
| Statia | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| Campulung (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1
|  | 80 > u ≥ 70 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 115 | 23 | 10 | 1
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Electroarges (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FMEP (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1
|  | 70 > u ≥ 40 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 149 | 26 | 3
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arges Sud (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Schitu Golesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2
|  | 80 > u ≥ 70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2
|  | 70 > u ≥ 40 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 4 | 4 | 30 | 9 | 6
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Statia Topoloveni | 90 > u ≥ 80 | 44 | 4 | 1 | 1 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabel 5
| Statia | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| Patroaia (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pitesti Nord (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pitesti Vest (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rucar (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2
|  | 70 > u ≥ 40 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9
|  | 40 > u ≥ 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabel 6
| Statia | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| Campulung (20kV) | u ≥ 120 | 102 | 26 | 2
|  | 120 > u > 110 | 69 | 31 | 3
| Electroarges (20kV) | u ≥ 120 | 31 | 19 | 1
|  | 120 > u > 110 | 83 | 12 | 0
| FMEP (20kV) | u ≥ 120 | 55 | 16 | 2
|  | 120 > u > 110 | 14 | 25 | 2
| Arges Sud (20kV) | u ≥ 120 | 89 | 7 | 3
|  | 120 > u > 110 | 56 | 30 | 2
| Schitu Golesti (20kV) | u ≥ 120 | 107 | 17 | 2
|  | 120 > u > 110 | 55 | 13 | 3
| Statia Topoloveni | u ≥ 120 | 77 | 55 | 1
|  | 120 > u > 110 | 113 | 39 | 0
| Patroaia (20kV) | u ≥ 120 | 61 | 37 | 0
|  | 120 > u > 110 | 48 | 36 | 2
| Pitesti Nord (20kV) | u ≥ 120 | 1 | 2 | 0
|  | 120 > u > 110 | 151 | 14 | 1
| Pitesti Vest (20kV) | u ≥ 120 | 1 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 10 | 1 | 0
| Rucar (20kV) | u ≥ 120 | 249 | 114 | 2
|  | 120 > u > 110 | 39 | 12 | 1

## Dolj T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Craiova
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
Tabel 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Bailesti | Statia Basarabi | Statia Craiovita | Statia Cv-Centru | Statia Cv Est | Statia Craiova Sud | Statia Galicea | Statia Moflesti | Statia Prefabricate
|  | 20kV | 20kV | 6kV | 20kV | 6kV | 6kV | 20kV | 20kV | 20kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8
2 | Numărul de întreruperi scurte | 0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3
3 | Numărul de întreruperi lungi | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49.998 | 49.998 | 49.998 | 49.997 | 49.998 | 49.998 | 50.672 | 49.998 | 49.998
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 21029 | 21050 | 6267 | 21134 | 6281 | 6326 | 21112 | 20911 | 21149
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 0.84%, 2 sapt. | 0.42%, 5 sapt. | 2.87%, 7 sapt. | 0.1%, 1 sapt. | 3.8%, 3 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.3%, 13 sapt. | 1.19%,34 sapt. | 1.9%, 6 sapt.
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 395 | 134 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 701 | 94
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 35 | 27 | 5 | 9 | 12 | 29 | 24 | 36 | 25
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0.055%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0.027%, 11 sapt. | 0.03%, 7 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0.004%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.41%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Bailesti-52sapt, Statia Basarabi-52sapt, Statia Craiovita-37sapt, Statia Craiova Centru-52sapt, Statia Craiova Est -52sapt, Statia Craiova Sud-52sapt,Statia Galicea-47sapt, Statia Moflesti-43sapt, Statia Prefabricate-52sapt.

## Dolj T5. T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Craiova
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
Tabel 5
| Statia | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| Bailesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 1 | 8 | 10 | 6 | 4
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 31 | 45 | 42 | 9
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Basarabi (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 56 | 13 | 3 | 4 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 39 | 10 | 5 | 2 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 1 | 28 | 38 | 2
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Craiovita (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cv-Centru (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 55 | 8 | 2 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cv-Est (6kV) | 90 > u ≥ 80 | 57 | 7 | 4 | 1 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cv-Sud (6kV) | 90 > u ≥ 80 | 63 | 4 | 5 | 1 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Galicea (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moflesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 61 | 5 | 3 | 0 | 1
|  | 80 > u ≥ 70 | 17 | 17 | 5 | 1 | 2
|  | 70 > u ≥ 40 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 27 | 47 | 21 | 6
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prefabricate (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 59 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 52 | 5 | 1 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 50 | 10 | 34 | 6 | 1
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Statia | Tabel 6
|  | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| Bailesti (20kV) | u ≥ 120 | 281 | 384 | 2
|  | 120 > u > 110 | 95 | 256 | 2
| Basarabi (20kV) | u ≥ 120 | 145 | 25 | 2
|  | 120 > u > 110 | 558 | 57 | 4
| Craiovita (20kV) | u ≥ 120 | 44 | 6 | 0
|  | 120 > u > 110 | 9 | 0 | 0
| Cv-Centru (20kV) | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 12 | 0 | 0
| Cv-Est (6kV) | u ≥ 120 | 3 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 3 | 3 | 0
| Cv-Sud (6kV) | u ≥ 120 | 14 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 1 | 2 | 0
| Galicea (20kV) | u ≥ 120 | 15 | 19 | 0
|  | 120 > u > 110 | 38 | 2 | 1
| Moflesti (20kV) | u ≥ 120 | 114 | 16 | 3
|  | 120 > u > 110 | 57 | 21 | 2
| Prefabricate (20kV) | u ≥ 120 | 112 | 3 | 0
|  | 120 > u > 110 | 88 | 5 | 1

## Teleorman-T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Alexandria
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
Tabelul 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Blejesti | Statia Hirlesti | Statia Preajba | Statia Draganesti Vlasca | Statia Traianu | Statia Videle
|  | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 4 | 4 | 4 | 1 | 38 | 8
2 | Numărul de întreruperi scurte | 9 | 27 | 20 | 6 | 1 | 0
3 | Numărul de întreruperi lungi | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 50 | 49.998 | 49.99 | 49.99 | 49.999 | 49.998
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 21630 | 21332 | 20786 | 21528 | 21405.3 | 21432
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 0.34%, 51 sapt. | 1.08%, 47 sapt. | 3.23%, 5 sapt | 0.4%, 8 sapt | 2.47%, 48 sapt | 2.17%, 12 sapt.
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 389 | 296 | 533 | 418 | 229 | 197
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 19 | 15 | 28 | 24 | 22 | 20
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.002%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.002%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.002%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.002%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.002%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.002%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.002%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0.015%, 3 sapt. | 0.002%, 1 sapt. | 0.005%, 1 sapt. | 0.725%, 43 sapt. | 0%, 0 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.018%, 4 sapt. | 0%, 0 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.018%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0.509%, 1 sapt | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.012%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 1.25%, 1 sapt | 0%, 0 sapt. | 1.43%, 3 sapt. | 0%, 0 sapt. | 1.78%, 7 sapt. | 0%, 0 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Blejesti-52sapt, Statia Hirlesti-52sapt, Statia Preajba-32sapt, Statia Draganesti Vlasca- 24sapt, Statia Traianu-52sapt, Statia Videle-16 sapt.

## Teleorman-T5. T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Alexandria
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
| Statia | Tabel 5
| Blejesti | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
|  | 90 > u ≥ 80 | 69 | 8 | 0 | 5 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hirlesti | 90 > u ≥ 80 | 109 | 25 | 3 | 1 | 1
|  | 80 > u ≥ 70 | 36 | 21 | 1 | 1 | 1
|  | 70 > u ≥ 40 | 8 | 66 | 20 | 2 | 5
|  | 40 > u ≥ 5 | 2 | 134 | 179 | 57 | 21
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Preajba | 90 > u ≥ 80 | 112 | 9 | 3 | 0 | 2
|  | 80 > u ≥ 70 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 20 | 9 | 9 | 3 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 2 | 14 | 26 | 27 | 7
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Draganesti Vlasca | 90 > u ≥ 80 | 102 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Traianu | 90 > u ≥ 80 | 112 | 13 | 3 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 62 | 5 | 1 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 22 | 10 | 0 | 1 | 2
|  | 40 > u ≥ 5 | 282 | 17 | 6 | 10 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Videle | 90 > u ≥ 80 | 76 | 15 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Statia | Tabel 6
| Blejesti | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
|  | u ≥ 120 | 360 | 16 | 3
|  | 120 > u > 110 | 89 | 21 | 1
| Hirlesti | u ≥ 120 | 327 | 26 | 4
|  | 120 > u > 110 | 243 | 12 | 3
| Preajba | u ≥ 120 | 245 | 22 | 2
|  | 120 > u > 110 | 182 | 12 | 3
| Draganesti Vlasca | u ≥ 120 | 117 | 45 | 5
|  | 120 > u > 110 | 649 | 63 | 7
| Traianu | u ≥ 120 | 363 | 41 | 2
|  | 120 > u > 110 | 277 | 30 | 3
| Videle | u ≥ 120 | 107 | 52 | 2
|  | 120 > u > 110 | 261 | 112 | 4

## Valcea-T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Valcea
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
Tabelul 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Alunu | Statia Berbesti | Statia Cazanesti | Statia Jiblea | Statia Ladesti | Statia Traian | Statia Valcea Nord | Statia Valcea Sud | Statia Brezoi | Statia Valcea Sud
|  | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 110kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0
2 | Numărul de întreruperi scurte | 4 | 1 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0
3 | Numărul de întreruperi lungi | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49.9983 | 49.9987 | 49.9981 | 49.9981 | 49.998 | 49.9978 | 49.9977 | 49.998 | 49.9986 | 49.998
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 20957.8 | 20957.16 | 21310.2535 | 21310.2535 | 21649.037 | 21357.8171 | 21259.8321 | 20740.1682 | 21200.582 | 119899.3156
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 0.53%, 3 sapt | 6.7%, 6 sapt | 0.56%, 13 sapt | 0.567%, 8 sapt | 0.579%, 2 sapt | 0.17%, 1 sapt | 0.55%, 5 sapt | 0.89%, 3 sapt | 0.95% 14 sapt | 0.651%, 15 sapt.
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 15 | 85 | 33 | 57 | 28 | 2 | 0 | 42 | 11 | 1
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 18 | 26 | 19 | 11 | 13 | 4 | 7 | 13 | 14 | 3
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0.006%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,004%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0.002%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0.008%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0,008%, 2 sapt. | 0.011%, 3 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,008%, 1 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0,136%, 1 sapt. | 0.95%, 2 sapt. | 0.734%, 1 sapt. | 0.97%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.96%, 1 sapt. | 0,569%, 13 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.317%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.341%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Alunu-48sapt, Statia Berbesti-52sapt, Statia Cazanesti-52sapt, Statia Jiblea-50sapt, Statia Ladesti-52sapt, Statia Traian-47sapt., Statia Valcea Nord-52sapt, Statia Valcea Sud (20kV)-52sapt. Statia Brezoi-38sapt., Statia Valcea Sud (110kV)-50sapt.

## Valcea-T5, T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Valcea
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
Statia | Tabel 5
Alunu (20kV) | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| 90 > u ≥ 80 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berbesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 35 | 9 | 15 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 38 | 3 | 2 | 3 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brezoi (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cazanesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 1 | 8 | 12 | 4 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jiblea (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ladesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Traian (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valcea Nord (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valcea Sud (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 36 | 4 | 1 | 0 | 1
| 80 > u ≥ 70 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 1 | 17 | 9 | 5 | 1
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valcea Sud (110kV) | 90 > u ≥ 80 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brezoi (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statia | Tabel 6
Alunu (20kV) | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| u ≥ 120 | 45 | 1 | 0
| 120 > u > 110 | 30 | 2 | 0
Berbesti (20kV) | u ≥ 120 | 56 | 13 | 0
| 120 > u > 110 | 28 | 18 | 0
Brezoi (20kV) | u ≥ 120 | 17 | 17 | 1
| 120 > u > 110 | 0 | 1 | 0
Cazanesti (20kV) | u ≥ 120 | 91 | 35 | 2
| 120 > u > 110 | 48 | 64 | 1
Jiblea (20kV) | u ≥ 120 | 180 | 72 | 3
| 120 > u > 110 | 30 | 13 | 1
Ladesti (20kV) | u ≥ 120 | 23 | 6 | 1
| 120 > u > 110 | 88 | 12 | 0
Traian (20kV) | u ≥ 120 | 17 | 0 | 1
| 120 > u > 110 | 0 | 0 | 0
Valcea Nord (20kV) | u ≥ 120 | 6 | 0 | 1
| 120 > u > 110 | 26 | 10 | 0
Valcea Sud (20kV) | u ≥ 120 | 64 | 7 | 2
| 120 > u > 110 | 14 | 6 | 0
Valcea Sud (110kV) | u ≥ 120 | 9 | 1 | 1
| 120 > u > 110 | 0 | 0 | 0
Brezoi (20kV) | u ≥ 120 | 17 | 7 | 1
| 120 > u > 110 | 0 | 1 | 0

## Olt T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Saltina
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
Tabel 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Bals | Statia Caracal-Sud | Statia Corabia | Statia Iancu Jianu | Statia Icoana | Statia Milcov | Statia Studina
|  | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 17 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4
2 | Numărul de întreruperi scurte | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14
3 | Numărul de întreruperi lungi | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49.9979 | 49.9978 | 49.9981 | 49.9984 | 49.998 | 49.9981 | 49.9982
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 21185.2601 | 21379.398 | 21184.9695 | 21485.4314 | 21603.1947 | 21275.1788 | 21393.3126
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 1.04%, 18 sapt. | 0.71% 17 sapt | 1,56%, 17 sapt. | 0.468%, 14 sapt. | 0.836%, 9 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.573%, 11 sapt.
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 118 | 57 | 150 | 51 | 1 | 0 | 39
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 13 | 27 | 36 | 25 | 14 | 33 | 22
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0,023%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,003%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.024%, 7 sapt. | 2,02%, 5 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,038%, 3 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,181%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,002%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,021%, 1 sapt. | 0,001%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0,48%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Bals-52sapt, Statia Caracal Sud-49sapt, Statia Corabia-52sapt, Statia Iancu Jianu-52sapt, Statia Icoana-43sapt, Statia Milcov-52sapt, Statia Studina-34sapt.

## Olt T5, T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Slatina
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
Statia | Tabel 5
Bals (20kV) | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| 90 > u ≥ 80 | 42 | 6 | 4 | 1 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 1
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracal SUD (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 45 | 9 | 1 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 1 | 0 | 34 | 13 | 1
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corabia (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 73 | 24 | 1 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 56 | 15 | 2 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 9 | 14 | 11 | 4 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 16 | 63 | 13 | 1
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iancu Jianu (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 29 | 3 | 3 | 1 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Icoana (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Milcov (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 46 | 5 | 3 | 3 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Studina (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 29 | 7 | 2 | 1 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 6 | 9 | 18 | 9 | 1
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statia | Tabel 6
Bals (20kV) | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| u ≥ 120 | 143 | 12 | 1
| 120 > u > 110 | 64 | 18 | 0
Caracal SUD (20kV) | u ≥ 120 | 109 | 52 | 1
| 120 > u > 110 | 53 | 67 | 1
Corabia (20kV) | u ≥ 120 | 186 | 86 | 1
| 120 > u > 110 | 43 | 102 | 1
Iancu Jianu (20kV) | u ≥ 120 | 195 | 50 | 2
| 120 > u > 110 | 88 | 57 | 1
Icoana (20kV) | u ≥ 120 | 7 | 0 | 0
| 120 > u > 110 | 0 | 0 | 0
Milcov (20kV) | u ≥ 120 | 1 | 0 | 0
| 120 > u > 110 | 8 | 0 | 0
Studina (20kV) | u ≥ 120 | 145 | 8 | 1
| 120 > u > 110 | 26 | 15 | 1

## Mehedinti T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Severin
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
Tabel 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Anvelope | Statia Banovita
|  | 6kV | 20kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 7 | 56
2 | Numărul de întreruperi scurte | 5 | 5
3 | Numărul de întreruperi lungi | 4 | 2
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49998 | 49.99
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 6115 | 21153
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 0.77%, 11 sapt | 0.36%, 23 sapt
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 0 | 132
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 29 | 49
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0.39%, 48 sapt. | 0.469%, 19 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0.016%, 4 sapt. | 0%, 0 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0.004%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 1.81%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Anvelope-36sapt, Statia Banovita-49sapt.

## Mehedinti T5, T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Severin
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
Statia | Tabel 5
Anvelope (20kV) | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| 90 > u ≥ 80 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banovita (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 62 | 3 | 1 | 0 | 1
| 80 > u ≥ 70 | 41 | 14 | 4 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 11 | 27 | 8 | 3 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 62 | 91 | 30 | 16
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statia | Tabel 6
Anvelope (20kV) | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
| 120 > u > 110 | 0 | 0 | 0
Banovita (20kV) | u ≥ 120 | 11 | 6 | 1
| 120 > u > 110 | 49 | 77 | 9

## Gorj T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Tg-Jiu
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
Tabel 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Ticleni 1 | Statia Ticleni 1 | Statia Barbatesti | Statia Barsesti 2 | Statia Barbatesti | Statia Carbunesti | Statia IUM | Statia Jilt | Statia Seciuri
|  | 20kV | 6kV | 6kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 6 | 5
2 | Numărul de întreruperi scurte | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 16 | 6 | 7 | 16
3 | Numărul de întreruperi lungi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49.9984 | 49.9982 | 49.9986 | 49.9982 | 49.9985 | 49.998 | 49.9979 | 49.998 | 49.9982
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 21011.6106 | 6553.1191 | 6343.815 | 21047.7308 | 21236.5552 | 20929.2727 | 21124.7531 | 20783.3123 | 20987.9457
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 1,437%, 2 sapt. | 0.81%, 5 sapt. | 1.18% 3 sapt | 2.039% 16 | 0.414%, 2 sapt. | 0.742%, 12 sapt. | 1.11%, 1 sapt. | 2.72%, 13 sapt. | 0.268%, 2 sapt.
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 22 | 36 | 77 | 68 | 22 | 27 | 15 | 18 | 11
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 14 | 13 | 33 | 23 | 16 | 31 | 29 | 31 | 34
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.67%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.003%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.003%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.003%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.099%, 10 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.003%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.003%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.061%, 5 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.056%, 5 sapt. | 0.004%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.059%, 6 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.003%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 072%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.850%, 5 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.47%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Ticleni 1(20kV)-48sapt, Statia Ticleni 1 (6kV)-48sapt, Statia Barbatesti (20kV)-52sapt, Statia Barbatesti (6kV)-52sapt., Statia Barsesti 2-52sapt., Statia Carbunesti-50sapt, Statia IUM-43sapt, Statia Jilt-36sapt, Statia Seciuri-14sapt.

## Gorj T5, T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Tg-Jiu
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2018
Statia | Tabel 5
Ticleni 1 (20kV) | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| 90 > u ≥ 80 | 48 | 7 | 2 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 33 | 9 | 1 | 2 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 13 | 34 | 2 | 3 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticleni 1 (6kV) | 90 > u ≥ 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barbatesti (6kV) | 90 > u ≥ 80 | 71 | 11 | 5 | 2 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 1 | 21 | 2 | 2 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barsesti 2 (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 48 | 3 | 0 | 2 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 16 | 10 | 8 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 5 | 11 | 23 | 9 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barbatesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 125 | 10 | 2 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 61 | 11 | 1 | 2 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 27 | 33 | 5 | 2 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbunesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 59 | 31 | 10 | 5 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 19 | 28 | 29 | 3 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 13 | 37 | 34 | 8 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 1 | 96 | 38 | 7 | 1
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IUM (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 12 | 16 | 10 | 1 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 2 | 63 | 36 | 19 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jilt (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seciuri (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 35 | 2 | 3 | 3 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 21 | 19 | 3 | 2 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 4 | 6 | 11 | 7 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statia | Tabel 6
Ticleni 1 (20kV) | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| u ≥ 120 | 54 | 1 | 0
| 120 > u > 110 | 36 | 6 | 0
Ticleni 1 (6kV) | u ≥ 120 | 772 | 18 | 2
| 120 > u > 110 | 26 | 3 | 0
Barbatesti (6kV) | u ≥ 120 | 154 | 91 | 3
| 120 > u > 110 | 49 | 29 | 1
Barsesti 2 (20kV) | u ≥ 120 | 392 | 66 | 3
| 120 > u > 110 | 75 | 51 | 1
Barbatesti (20kV) | u ≥ 120 | 359 | 6 | 2
| 120 > u > 110 | 70 | 22 | 1
Carbunesti (20kV) | u ≥ 120 | 258 | 88 | 4
| 120 > u > 110 | 51 | 42 | 1
IUM (20kV) | u ≥ 120 | 309 | 20 | 2
| 120 > u > 110 | 54 | 9 | 0
Jilt (20kV) | u ≥ 120 | 238 | 20 | 3
| 120 > u > 110 | 37 | 16 | 1
Seciuri (20kV) | u ≥ 120 | 150 | 1 | 0
| 120 > u > 110 | 59 | 79 | 2